采购文件

项目名称：   北京大学第六医院硬件及桌面运维采购项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院硬件及桌面运维采购项目

1.2项目预算：114534元人民币。

1.3资金来源：财政资金。

1.4项目属性：服务类。

1.5采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。

1.6本项目专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6响应人须具有相应的生产或经营许可文件；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定。

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

（1）法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

（2）响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章）

（3）响应人所提供的服务单位应为中小企业。请根据模板提供中小企业声明函。 （格式见附件二）；

（4）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网近三年失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

（1）资格证明文件即报名资料所有内容

（2）报价函（格式见第四部分附件三）

（3）报价一览表（格式见第四部分附件四）

（4）关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

（5）响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

（6）项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

（7）合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

（8）采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

（9）服务条款应答表（格式见第四部分附件九）

(10) 服务方案

（11）响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目服务要求的各项费用，包括服务及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选中标供应商的唯一条件。

D评审

- 评审

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查

10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。

有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；

（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；

（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）

（4）提供无效的营业执照或法人证书的

（5）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）

10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效， 响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的

（3）存在串通投标情形的

（4）提供的相关证书等不在有效期内的

（5）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.3.4投标的澄清

10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.3.4.2必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。

10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 10.5响应人被视为串标

- 10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。

11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 服务需求书

- 项目概述

不作为打分项，供响应人投标参考。

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 北京大学第六医院是国家卫健委委属的唯一一家精神专科医院，是世界卫生组织(WHO)北京精神卫生研究和培训协作中心，也是中国疾病预防控制中心的精神卫生中心。在医疗信息化全面渗透的当下，北京大学第六医院（以下简称 “医院”）作为国内精神专科医疗领域的标杆机构，其诊疗服务、科研创新、行政管控等核心业务已深度绑定信息化系统。医院（海淀、昌平）两院区数据机房作为支撑全院信息化运转的 “核心底座”，集中部署了服务器集群、存储阵列、网络核心设备等关键 IT 设施，同时配套运行精密空调、动环监控系统、UPS 不间断电源等基础保障设备，共同承载着电子病历、患者诊疗数据、科研实验数据、药品管理系统、财务结算系统等核心业务数据的存储、传输与处理任务，是保障医院医疗服务连续性、科研工作稳定性及管理效率的关键基础设施。 |
| 2 | 执行依据 | 根据实际需求和有关国家政府采购法律法规。 |
| 3 | 项目目标 | 根据北京大学第六医院信息中心机房运维管理工作总体要求建立完善机房基础设施运维流程和各项规章制度，开展为期一年的设备巡检、定期维护、故障排查解决和应急处理等各项硬件运维工作，保障相关机房基础设施高效、稳定运行。 |
| 4 | 项目内容 | 定期巡检与保养：需制定月度、季度、半年度、年度巡检计划，对精密空调系统、UPS 不间断电源系统、动环监控系统、移动护理车、移动医生车以及移动客户端进行巡检维护计划，确保设备处于最佳运行状态。 |
| 5 | 项目范围 | 本次采购招标包含但不限于软硬件设备的采购、供货、安装、调试、业务系统集成工作，需按照采购人的服务要求，保障基础软硬件平台的高效平稳运行。 |
| 6 | 需求分析 | 从设备运行现状来看，北京大学第六医院（海淀、昌平）南北两院区数据机房自投用以来，为满足全院 7×24 小时不间断的医疗服务需求，精密空调、UPS 不间断电源等基础设备始终处于高负荷运行状态，且已持续多年；而动环监控系统作为机房环境与设备状态的 “感知神经”，也需实时采集温湿度、电压、电流等关键数据，长期处于连续工作模式。目前，机房内精密空调、UPS 不间断电源为知名品牌机组以运行3年以上，设备老旧。动环监控系统则包含多类传感器与监控终端。受长期高负荷运行、机房 IT 设备密度逐年提升（导致散热与供电需求持续增加）、外部环境波动（如电网电压不稳、季节温差变化）及设备自然老化等多重因素影响，这些基础设备逐渐暴露出一系列潜在风险，目前为满足两院区院 7×24 小时不间断的医疗服务需求，开展为期一年的设备巡检、定期维护、故障排查解决和应急处理等各项硬件运维工作，保障相关机房基础设施高效、稳定运行。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | 精神心理疾病是目前我国面临的严重公共卫生难题，具有就诊率低、治疗有效性低、致残率高等特点，给患者、家庭和社会带来沉重负担。为满足两院区院 7×24 小时不间断的医疗服务需求，开展为期一年的设备巡检、定期维护、故障排查解决和应急处理等各项硬件运维工作，保障相关机房基础设施高效、稳定运行。 |

- 维护产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌/型号 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、精密空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 科华 | KHJA-B20AU | 厦门 | 1 | 套 |
| 2 | 精密空调 | 艾特网能 | 艾特网能 | 深圳 | 1 | 套 |
| 3 | 精密空调 | 施耐德 | 施耐德 | 北京 | 1 | 套 |
| 4 | 精密空调 | 阿尔西 | 阿尔西 | 北京 | 1 | 套 |
| 二、动环监控系统（1） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动环监控主机 | 鑫泰格 | XTG-1200 | 济南 | 1 | 台 |
| 2 | 智能监控管理系统V3.0 | 鑫泰格 | 精密空调监测软件 | 济南 | 1 | 套 |
| 3 | 智能协议处理模块处理模块处理模块 | 鑫泰格 | XTG-501 | 济南 | 2 | 台 |
| 4 | 漏水控制器 | 鑫泰格 | XTG-L100 | 济南 | 4 | 个 |
| 5 | 漏水检测绳 | 鑫泰格 | XTG-L105M | 济南 | 4 | 根 |
| 三、动环监控系统（2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物联网控制器 | 信锐 | SIC-3100 | 深圳 | 1 | 套 |
| 2 | 物联网采集主机 | 信锐 | SI-DAS-M1200 | 深圳 | 5 | 套 |
| 3 | 漏水监测主机 | 信锐 | SI-WLD-M0-RJ45 | 深圳 | 5 | 套 |
| 4 | 温湿度传感器设备 | 信锐 | SI-TH-M1-D485 | 深圳 | 7 | 套 |
| 5 | 烟雾传感器 | 信锐 | JTY-GD-T12 | 深圳 | 7 | 套 |
| 6 | 蓄电池监测终端 | 信锐 | SI-BA-HMI-7 | 深圳 | 1 | 套 |
| 7 | 电流霍尔传感器 | 信锐 | SI-BA-CT-200A | 深圳 | 2 | 套 |
| 8 | 蓄电池监测模块 | 信锐 | SI-BA-DTS-12V | 深圳 | 40 | 个 |
| 9 | 蓄电池监测模块 | 信锐 | SI-BA-AG-240U | 深圳 | 2 | 个 |
| 10 | 可变线序采集器 | 信锐 | SI-DAS-OYLINK-P2 | 深圳 | 10 | 个 |
| 11 | 门禁系统 | 大华 | 人脸识别一体机 | 浙江 | 3 | 台 |
| 12 | 摄像机 | 大华 | 球机 | 浙江 | 8 | 台 |
| 四、不间断电源系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | 山顿 | FX3360K | 惠州 | 2 | 台 |
| 2 | UPS电池 | 山顿 | 12V100AH | 惠州 | 64 | 块 |
| 3 | 电池柜 | 山顿 | —— | 惠州 | 2 | 个 |
| 五、其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能移动护理车 | 诺博 | X4000E | 深圳 | 10 | 个 |
| 2 | 轻型移动医生车 | 诺博 | X2000 | 深圳 | 10 | 个 |
| 3 | 移动客户端 | 富立叶 | 莲花F760 | 西安 | 20 | 个 |

- 具体服务要求

1、精密空调系统维护服务

定期巡检与保养

月度巡检（每月至少1次）

设备状态检查：查看空调室内外机运行噪音、振动情况，检查压缩机、风机、加湿器等核心部件运行状态，确认无异常发热、渗漏；

参数校准：使用专业设备检测机房温湿度，对比空调显示数据，校准温湿度传感器，确保控制精度偏差不超过 ±1℃/±5%；

基础清洁：清洗空调滤网、蒸发器翅片，清理室外机散热片杂物，避免因堵塞影响制冷效率；

数据记录：记录空调运行参数（如出风口温度、工作电流、制冷剂压力），更新《设备运维台账》。

每季度保养（每3个月至少1次）

部件深度检查：拆解检查空调电气接线端子，紧固松动接头，检测绝缘电阻；检查加湿器电极、水位传感器，更换老化的水位探针或滤芯；

制冷剂维护：检测制冷剂管路密封性，补充泄漏点，按需添加适配制冷剂（科华、维迪品牌专用型号），确保压力符合设备标准；

风机维护：清洁风机轴承，添加专用润滑油，检查风机皮带松紧度，更换老化皮带。

半年度全检（每年至少2次）

系统性能测试：模拟机房高负荷场景，测试空调制冷量、除湿 / 加湿能力，确保满足机房散热与湿度调节需求；

部件寿命评估：对运行超 5 年的压缩机、电容等关键部件进行性能检测，出具寿命评估报告，提出更换建议；

系统优化：根据全年运行数据，调整空调运行模式（如夏季制冷优先级、冬季节能策略），提升运行效率。

故障应急处理

故障响应：接到故障通知后，按 “海淀院区1小时、昌平院区2小时” 抵达现场，优先处理影响机房环境的故障（如空调停机、温湿度失控）；重大故障（如压缩机失效、管路泄漏）：立即启动备用空调保障机房环境，24 小时内完成备件调配与更换，修复后进行24小时试运行监测；故障修复：一般故障（如滤网堵塞、传感器故障）：4小时内完成修复，更换备件为原厂或同等认证产品（原厂专用温湿度传感器、滤网）；

故障复盘：故障修复后3个工作日内提交《故障处理报告》，分析故障原因（如老化、操作不当），提出预防措施。

2、UPS 不间断电源维护服务

定期巡检与保养

月度巡检（每月至少1次）

运行状态检查：查看 UPS 主机显示屏，确认输入 / 输出电压（220V±2%）、电流、频率等参数正常，无过载、报警提示；

电池组检查：测量电池单体电压（正常范围 12.0 - 13.5V），检查电池外观无鼓包、漏液，连接线无松动、腐蚀；

环境检查：清理 UPS 机柜内灰尘，检查散热风扇运行正常，确保机柜通风良好。

季度保养（每3个月至少1次）

性能测试：进行 UPS 切换测试（市电 / 电池模式），确保切换时间≤10ms，无中断供电；

电池维护：对电池组进行均衡充电，激活衰减电池容量，记录充电曲线，评估电池健康状态；

部件检查：检查 UPS 逆变器、整流器模块运行温度，检测电容、电阻等元件无老化迹象。

半年度全检（每年至少2次）

电池容量测试：采用专业放电设备对电池组进行 10 小时率放电测试，确保后备供电时间≥30 分钟，若单节电池容量衰减超 20%，提出更换建议；

系统校准：校准 UPS 电压、电流检测模块，确保计量精度符合行业标准；

固件升级：根据厂家最新固件版本，升级 UPS 控制程序，修复已知漏洞，提升系统稳定性。

故障应急处理

故障响应：市电中断时若 UPS 无法切换至电池模式，或出现过载、短路报警，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场；

故障修复：一般故障（如风扇故障、报警误报）：4 小时内更换部件，恢复正常运行；重大故障（如逆变器损坏、电池组失效）：立即启用备用 UPS（若有），24 小时内完成核心部件更换，修复后进行72 小时带载测试；

预案优化：根据故障案例，更新《UPS 应急供电预案》，定期协助医院开展断电演练。

3、动环监控系统维护服务

定期巡检与优化

月度巡检（每月至少1次）

传感器检查：检查温湿度、电压电流、门禁等传感器安装牢固，数据采集正常，无离线、数据漂移现象；

平台监测：登录监控平台，查看数据传输延迟（≤10 秒），检查报警功能（如温湿度超标、门禁异常）是否正常触发，无漏报、误报；

设备清洁：清洁传感器探头、摄像头镜头，确保数据采集准确、画面清晰。

季度优化（每3个月至少1次）

数据校准：使用标准设备校准温湿度传感器（精度 ±0.5℃/±3%）、电压电流传感器（精度 ±0.5%），修正数据偏差；

平台维护：清理监控平台冗余数据，优化数据库性能，确保数据查询、报表生成流畅；

功能检查：测试监控平台远程控制功能（如空调开关机、灯光控制），确保指令执行准确。

年度升级（每年至少 1 次）

系统升级：更新监控软件版本，新增数据趋势分析、故障预测等功能（如基于历史数据预测空调滤网更换周期）；

设备评估：对运行超 8 年的传感器、监控主机进行性能评估，提出设备更新建议；

报表优化：根据医院需求，定制《机房环境月度报告》《设备运行年度分析报告》，直观呈现运维数据。

故障应急处理

故障响应：监控平台出现大面积传感器离线、数据中断，或报警功能失效，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场；

故障修复：一般故障（如传感器故障、网络连接异常）：4 小时内修复或更换传感器，恢复数据传输；重大故障（如监控主机崩溃、平台软件故障）：立即启用备用监控终端（若有），24 小时内修复系统，恢复全部监控功能；

数据恢复：若因故障导致监控数据丢失，协助医院从备份数据库恢复近 3 个月数据，确保数据完整性。

4、其他设备（多功能移动护理车、轻型移动医生车、移动客户端）

定期维护：周期性深度保养定期维护侧重部件寿命延长与潜在故障排查，需按固定周期执行，由专业维修人员负责。

故障响应：监控平台出现大面积传感器离线、数据中断，或报警功能失效，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场；

故障修复：一般故障（如传感器故障、网络连接异常）：4 小时内修复或更换传感器，恢复数据传输；重大故障（如主机崩溃、平台软件故障）：立即启用备用终端（若有），24 小时内修复系统，恢复全部功能。

5、综合运维支持服务

人员培训与技术支持

人员配备：需拟派 1名项目经理，且具有大专以上学历（含大专及同等学历）。

技术培训：每年开展 2 次集中培训，内容包括 “精密空调日常巡检”“UPS 电池维护”“动环监控平台操作” 等，培训后组织考核，确保医院运维人员掌握基础技能；

一对一指导：全年提供不少于12 次（每月一次）现场指导，协助医院人员处理简单故障（如滤网更换、传感器校准），解答技术疑问；

远程支持：7×24 小时提供远程技术支持（电话、视频），协助排查非硬件类故障（如监控平台设置、UPS 参数调整）。

6、合规与安全保障

合规检查：每季度对照《数据中心设计规范》《医疗机构数据安全管理办法》等标准，开展合规性自查，确保运维操作符合行业要求；

安全管理：运维人员进入机房需遵守医院门禁制度，携带设备登记备案；接触机房数据需签署《数据保密协议》，严禁泄露医疗相关数据；

环境保障：运维操作时采取防尘措施（如佩戴防尘服、使用无尘工具），避免污染机房环境，操作后清理现场，确保无工具、备件遗留。

- 实施方案

运维服务需求的理解，运维流程、运维管理体系的建立及运维工作实施方案:需对用户需求理解透彻，明确系统的建设要求和目标，运维流程、运维管理体系的建立及运维工作实施方案科学、合理、详尽、可行性强。

- 拟签订的合同文本

# 硬件及桌面运维采购项目合同

项目名称：硬件及桌面运维采购项目

委托人：北京大学第六医院

（甲方）

受托人：

（乙方）

签订地点：北京市

合同期限：    年   月   日  至   年   月   日

经甲乙双方协商，就北京大学第六医院硬件及桌面运维采购项目事宜达成如下协议：

第一条、服务期限

乙方为甲方提供服务，服务期限为：   年   月  日至   年   月  日。

第二条、运维服务要求

### 1、技术服务要求

| 产品名称 | 技术和性能参数名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件及桌面运维服务 | 故障应急服务 | 硬件故障响应时间为海淀院区1小时，昌平院区2小时内到达现场，一般故障4小时内故障排除，重大故障24小时内完成核心部件更换。 | 年 | 1 |
|  | 日常运维服务内容 | - 精密空调系统维护服务 - UPS不间断电源维护服务 - 动环监控系统维护服务 - 其他设备（多功能移动护理车、轻型移动医生车、移动客户端）维护服务 |  |  |
|  | 远程维护 | （1）提供7*24小时远程维护（需医院配合建立远程维护系统）； （2）提供7*24小时远程电话、微信技术支持。 |  |  |
|  | 现场运维 | 每月不少于1次来现场进行维护 |  |  |
|  | 季度运维 | 每季度不少于1次来现场保养 |  |  |
|  | 培训 | 每年开展 2 次集中培训，内容包括 “精密空调日常巡检”“UPS 电池维护”“动环监控平台操作” 等 |  |  |

### 2、具体服务要求

- 精密空调系统维护服务

定期巡检与保养：月度巡检（每月至少1次）

设备状态检查：查看空调室内外机运行噪音、振动情况，检查压缩机、风机、加湿器等核心部件运行状态，确认无异常发热、渗漏；

参数校准：使用专业设备检测机房温湿度，对比空调显示数据，校准温湿度传感器，确保控制精度偏差不超过 ±1℃/±5%；

基础清洁：清洗空调滤网、蒸发器翅片，清理室外机散热片杂物，避免因堵塞影响制冷效率；

数据记录：记录空调运行参数（如出风口温度、工作电流、制冷剂压力），更新《设备运维台账》。

每季度保养（每 3个月至少 1 次）

部件深度检查：拆解检查空调电气接线端子，紧固松动接头，检测绝缘电阻；检查加湿器电极、水位传感器，更换老化的水位探针或滤芯；

制冷剂维护：检测制冷剂管路密封性，补充泄漏点，按需添加适配制冷剂（科华、维迪品牌专用型号），确保压力符合设备标准；

风机维护：清洁风机轴承，添加专用润滑油，检查风机皮带松紧度，更换老化皮带。

半年度全检（每年至少 2 次）

系统性能测试：模拟机房高负荷场景，测试空调制冷量、除湿 / 加湿能力，确保满足机房散热与湿度调节需求；

部件寿命评估：对运行超 5 年的压缩机、电容等关键部件进行性能检测，出具寿命评估报告，提出更换建议；

系统优化：根据全年运行数据，调整空调运行模式（如夏季制冷优先级、冬季节能策略），提升运行效率。

故障应急处理

故障响应：接到故障通知后，按 “海淀院区1 小时、昌平院区 2 小时” 抵达现场，优先处理影响机房环境的故障（如空调停机、温湿度失控）；

故障修复：一般故障（如滤网堵塞、传感器故障）：4 小时内完成修复，更换备件为原厂或同等认证产品（原厂专用温湿度传感器、滤网）；重大故障（如压缩机失效、管路泄漏）：立即启动备用空调保障机房环境，24 小时内完成备件调配与更换，修复后进行 24 小时试运行监测；

故障复盘：故障修复后 3 个工作日内提交《故障处理报告》，分析故障原因（如老化、操作不当），提出预防措施。

- UPS不间断电源维护服务

定期巡检与保养：月度巡检（每月至少1次）

运行状态检查：查看 UPS 主机显示屏，确认输入 / 输出电压（220V±2%）、电流、频率等参数正常，无过载、报警提示；

电池组检查：测量电池单体电压（正常范围 12.0 - 13.5V），检查电池外观无鼓包、漏液，连接线无松动、腐蚀；

环境检查：清理 UPS 机柜内灰尘，检查散热风扇运行正常，确保机柜通风良好。

季度保养（每3个月至少1次）

性能测试：进行 UPS 切换测试（市电 / 电池模式），确保切换时间≤10ms，无中断供电；

电池维护：对电池组进行均衡充电，激活衰减电池容量，记录充电曲线，评估电池健康状态；

部件检查：检查 UPS 逆变器、整流器模块运行温度，检测电容、电阻等元件无老化迹象。

半年度全检（每年至少2次）

电池容量测试：采用专业放电设备对电池组进行 10 小时率放电测试，确保后备供电时间≥30 分钟，若单节电池容量衰减超 20%，提出更换建议；

系统校准：校准 UPS 电压、电流检测模块，确保计量精度符合行业标准；

固件升级：根据厂家最新固件版本，升级 UPS 控制程序，修复已知漏洞，提升系统稳定性。

故障应急处理

故障响应：市电中断时若 UPS 无法切换至电池模式，或出现过载、短路报警，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场；

故障修复：一般故障（如风扇故障、报警误报）：4 小时内更换部件，恢复正常运行；重大故障（如逆变器损坏、电池组失效）：立即启用备用 UPS（若有），24 小时内完成核心部件更换，修复后进行 72 小时带载测试；

预案优化：根据故障案例，更新《UPS 应急供电预案》，定期协助医院开展断电演练。

- 动环监控系统维护服务

定期巡检与优化

月度巡检（每月至少1次）

传感器检查：检查温湿度、电压电流、门禁等传感器安装牢固，数据采集正常，无离线、数据漂移现象；

平台监测：登录监控平台，查看数据传输延迟（≤10 秒），检查报警功能（如温湿度超标、门禁异常）是否正常触发，无漏报、误报；

设备清洁：清洁传感器探头、摄像头镜头，确保数据采集准确、画面清晰。

季度优化（每3个月至少 1 次）

数据校准：使用标准设备校准温湿度传感器（精度 ±0.5℃/±3%）、电压电流传感器（精度 ±0.5%），修正数据偏差；

平台维护：清理监控平台冗余数据，优化数据库性能，确保数据查询、报表生成流畅；

功能检查：测试监控平台远程控制功能（如空调开关机、灯光控制），确保指令执行准确。

年度升级（每年至少1次）

系统升级：更新监控软件版本，新增数据趋势分析、故障预测等功能（如基于历史数据预测空调滤网更换周期）；

设备评估：对运行超 8 年的传感器、监控主机进行性能评估，提出设备更新建议；

报表优化：根据医院需求，定制《机房环境月度报告》《设备运行年度分析报告》，直观呈现运维数据。

故障应急处理

故障响应：监控平台出现大面积传感器离线、数据中断，或报警功能失效，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场；

故障修复：一般故障（如传感器故障、网络连接异常）：4 小时内修复或更换传感器，恢复数据传输；重大故障（如监控主机崩溃、平台软件故障）：立即启用备用监控终端（若有），24 小时内修复系统，恢复全部监控功能；

数据恢复：若因故障导致监控数据丢失，协助医院从备份数据库恢复近 3 个月数据，确保数据完整性。

- 其他设备维护（多功能移动护理车、轻型移动医生车、移动客户端）

定期维护：周期性深度保养定期维护侧重部件寿命延长与潜在故障排查，需按固定周期执行，由专业维修人员负责。

故障响应：监控平台出现大面积传感器离线、数据中断，或报警功能失效，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场；

故障修复：一般故障（如传感器故障、网络连接异常）：4 小时内修复或更换传感器，恢复数据传输；重大故障（如主机崩溃、平台软件故障）：立即启用备用终端（若有），24 小时内修复系统，恢复全部功能。

第三条、费用及付款方式

1、北京大学第六医院硬件及桌面运维采购项目总价款（含税）为:            元，大写人民币:             。

2、系统维护和技术服务费用的结算方式与结算时间：

甲方按以下时间向乙方支付技术服务费用：甲方应于本合同生效后，甲方在收到以下单据，并确认无误后，15日内向乙方支付本合同金额的100%，计人民币       （大写：          ）。

付款条件：

乙方向甲方提出付款申请；

乙方向甲方提供相应金额的增值税普通发票。

第四条、双方权利和义务

1、甲方有义务为乙方的现场维护和技术服务人员提供必要的工作条件和工作便利，包括工作桌椅、固定电话、出入许可等。

2、甲方有权获得本合同所约定的各项服务。

3、甲方有义务遵守本合同的各项条款并按本合同约定的期限向乙方支付服务费用。

4、乙方有权获得本合同所约定的各项服务报酬。

5、乙方有义务遵守本合同的各项条款并按本合同约定向甲方提供服务。

6、乙方提供的服务，甲方有权进行监督，并有权提出异议和意见，乙方应配合修改和更正。如果在具体的服务过程中，甲方需求变化，且工作量在合同约定范围内，乙方应予以接受。

第五条、安全与保密

1、双方制定的系统维护计划、技术服务费用和相关软件技术资料属于商业机密，甲、乙任何一方不得向与本业务无关的第三方泄露。

2、甲、乙双方约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本合同第六条均有效。

第六条、合同的变更与解除

- 本合同生效后，双方协商一致可变更合同，但应采取书面形式。

- 如乙方无法胜任此项工作任务，或乙方违反相关条款，甲方有权解除本合同。

第七条、不可抗力和延期执行

如果因战争、火灾、洪水、台风、地震、自然灾害等不可抗拒力因素造成某一方延期执行本合同，可顺延或解除合同，对由此而造成的损失，任何一方均不承担。无法执行本合同的一方必须在发生不可抗力后最短时间内通知对方，并在拾个工作日之内，由有关权威机构出具书面证明，挂号信通知对方。双方应尽快友好协商，以对是否继续进行本合同达成一致。

第八条、知识产权

1、合同履行过程中形成的知识产权归甲乙双方共同所有。

2、乙方为甲方提供的服务不得侵犯第三方知识产权，否则乙方应赔偿甲方信誉与实际经济损失。

第九条、违约责任

- 由于乙方单方面原因导致系统意外宕机并影响甲方使用的，每月时间不得超过45分钟，一年不得超过8小时。如果由于乙方单方面原因导致系统月度宕机时间超过45分钟，按月度核算不累计，每发生一次乙方须按合同总金额的1%向甲方支付违约金，待违约金支付完成，按合同要求验收合格后，甲方退还乙方提供的合同总价的10%预付款保函。

- 乙方交付的工作内容经甲方验收不合格，应按照合同约定以及甲方的质量要求再次提交甲方验收，再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同价款的10%违约金。

- 乙方在采购过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（合同总额的10%），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

- 发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

- 甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

第十条、争议及解决

在执行合同中所发生的一切争执，双方应在相互谅解和友好协商的基础上解决。如果不能协商解决，双方均有权向甲方所在地北京市海淀区人民法院提起诉讼。

第十一条、其他约定

      - 本合同经甲、乙双方签字盖章立即生效。

      - 本合同的未尽事宜，由甲、乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充，具有与本合同同等的法律效力。

      - 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：北京大学第六医院             乙方：

法定代表人(或委托代理人)签字：     法定代表人(或委托代理人)签字：

日期：                               日期：

第四部分 附件

# (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 23

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 24

附件三    报价函……………………………………………………………… 25

附件四   报价一览表…………………………………………………. 26

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 27

附件六     单位情况表….……………………………………………………………28

附件七      项目服务情况人员表.……………………………………………………… 29

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………30

附件九       条款应答表………………………………………………    …………… 31

附件十     残疾人福利性单位声明函…………………………………………39

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 40

附件十四     中小企业划型标准………………………………………………………   41

附件一

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供服务或货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

# 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四                  报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件七                  项目服务人员情况表

| 姓名 | 部门 | 职务/职称 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

# 日   期：___________________

附件九

服务条款应答表

| 条款号 | 采购文件条款要求 | 投标说明 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调系统定期巡检与保养:月度巡检（每月至少1次） 设备状态检查：查看空调室内外机运行噪音、振动情况，检查压缩机、风机、加湿器等核心部件运行状态，确认无异常发热、渗漏； 参数校准：使用专业设备检测机房温湿度，对比空调显示数据，校准温湿度传感器，确保控制精度偏差不超过 ±1℃/±5%； 基础清洁：清洗空调滤网、蒸发器翅片，清理室外机散热片杂物，避免因堵塞影响制冷效率； 数据记录：记录空调运行参数（如出风口温度、工作电流、制冷剂压力），更新《设备运维台账》。 每季度保养（每3个月至少1次） 部件深度检查：拆解检查空调电气接线端子，紧固松动接头，检测绝缘电阻；检查加湿器电极、水位传感器，更换老化的水位探针或滤芯； 制冷剂维护：检测制冷剂管路密封性，补充泄漏点，按需添加适配制冷剂（科华、维迪品牌专用型号），确保压力符合设备标准； 风机维护：清洁风机轴承，添加专用润滑油，检查风机皮带松紧度，更换老化皮带。 半年度全检（每年至少2次） 系统性能测试：模拟机房高负荷场景，测试空调制冷量、除湿 / 加湿能力，确保满足机房散热与湿度调节需求； 部件寿命评估：对运行超 5 年的压缩机、电容等关键部件进行性能检测，出具寿命评估报告，提出更换建议； 系统优化：根据全年运行数据，调整空调运行模式（如夏季制冷优先级、冬季节能策略），提升运行效率。 |  |  |
| 2 | 精密空调系统故障应急处理： 故障响应：接到故障通知后，按 “海淀院区1小时、昌平院区2小时” 抵达现场，优先处理影响机房环境的故障（如空调停机、温湿度失控）；重大故障（如压缩机失效、管路泄漏）立即启动备用空调保障机房环境，24 小时内完成备件调配与更换，修复后进行24小时试运行监测；故障修复：一般故障（如滤网堵塞、传感器故障）4小时内完成修复，更换备件为原厂或同等认证产品（原厂专用温湿度传感器、滤网）；故障复盘：故障修复后3个工作日内提交《故障处理报告》，分析故障原因（如老化、操作不当），提出预防措施。 |  |  |
| 3 | UPS 不间断电源定期巡检与保养：月度巡检月度巡检（每月至少1次） 运行状态检查：查看 UPS 主机显示屏，确认输入 / 输出电压（220V±2%）、电流、频率等参数正常，无过载、报警提示； 电池组检查：测量电池单体电压（正常范围 12.0 - 13.5V），检查电池外观无鼓包、漏液，连接线无松动、腐蚀； 环境检查：清理 UPS 机柜内灰尘，检查散热风扇运行正常，确保机柜通风良好。 季度保养（每3个月至少1次） 性能测试：进行 UPS 切换测试（市电 / 电池模式），确保切换时间≤10ms，无中断供电； 电池维护：对电池组进行均衡充电，激活衰减电池容量，记录充电曲线，评估电池健康状态； 部件检查：检查 UPS 逆变器、整流器模块运行温度，检测电容、电阻等元件无老化迹象。 半年度全检（每年至少2次） 电池容量测试：采用专业放电设备对电池组进行 10 小时率放电测试，确保后备供电时间≥30 分钟，若单节电池容量衰减超 20%，提出更换建议； 系统校准：校准 UPS 电压、电流检测模块，确保计量精度符合行业标准； 固件升级：根据厂家最新固件版本，升级 UPS 控制程序，修复已知漏洞，提升系统稳定性。 |  |  |
| 4 | UPS 不间断电源故障应急处理：故障响应：市电中断时若 UPS 无法切换至电池模式，或出现过载、短路报警，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场； 故障修复：一般故障（如风扇故障、报警误报）4 小时内更换部件，恢复正常运行；重大故障（如逆变器损坏、电池组失效）：立即启用备用 UPS（若有），24 小时内完成核心部件更换，修复后进行72 小时带载测试； 预案优化：根据故障案例，更新《UPS 应急供电预案》，定期协助医院开展断电演练。 |  |  |
| 5 | 动环监控系统定期巡检与优化：月度巡检（每月至少1次） 传感器检查：检查温湿度、电压电流、门禁等传感器安装牢固，数据采集正常，无离线、数据漂移现象； 平台监测：登录监控平台，查看数据传输延迟（≤10 秒），检查报警功能（如温湿度超标、门禁异常）是否正常触发，无漏报、误报； 设备清洁：清洁传感器探头、摄像头镜头，确保数据采集准确、画面清晰。 季度优化（每3个月至少1次） 数据校准：使用标准设备校准温湿度传感器（精度 ±0.5℃/±3%）、电压电流传感器（精度 ±0.5%），修正数据偏差； 平台维护：清理监控平台冗余数据，优化数据库性能，确保数据查询、报表生成流畅； 功能检查：测试监控平台远程控制功能（如空调开关机、灯光控制），确保指令执行准确。 年度升级（每年至少 1 次） 系统升级：更新监控软件版本，新增数据趋势分析、故障预测等功能（如基于历史数据预测空调滤网更换周期）； 设备评估：对运行超 8 年的传感器、监控主机进行性能评估，提出设备更新建议； 报表优化：根据医院需求，定制《机房环境月度报告》《设备运行年度分析报告》，直观呈现运维数据。 |  |  |
| 6 | 动环监控系统故障应急处理： 故障响应：监控平台出现大面积传感器离线、数据中断，或报警功能失效，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场； 故障修复：一般故障（如传感器故障、网络连接异常）4 小时内修复或更换传感器，恢复数据传输；重大故障（如监控主机崩溃、平台软件故障）：立即启用备用监控终端（若有），24 小时内修复系统，恢复全部监控功能； 数据恢复：若因故障导致监控数据丢失，协助医院从备份数据库恢复近 3 个月数据，确保数据完整性。 |  |  |
| 7 | 其他设备（多功能移动护理车、轻型移动医生车、移动客户端） 定期维护：周期性深度保养定期维护侧重部件寿命延长与潜在故障排查，需按固定周期执行，由专业维修人员负责。 故障响应：监控平台出现大面积传感器离线、数据中断，或报警功能失效，1 小时内（海淀院区）/2 小时内（昌平院区）抵达现场； 故障修复：一般故障（如传感器故障、网络连接异常）4 小时内修复或更换传感器，恢复数据传输；重大故障（如主机崩溃、平台软件故障）：立即启用备用终端（若有），24 小时内修复系统，恢复全部功能。 |  |  |
| 8 | 合规与安全保障： 合规检查：每季度对照《数据中心设计规范》《医疗机构数据安全管理办法》等标准，开展合规性自查，确保运维操作符合行业要求； 安全管理：运维人员进入机房需遵守医院门禁制度，携带设备登记备案；接触机房数据需签署《数据保密协议》，严禁泄露医疗相关数据； 环境保障：运维操作时采取防尘措施（如佩戴防尘服、使用无尘工具），避免污染机房环境，操作后清理现场，确保无工具、备件遗留。 |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

# 日期：

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评标委员会将仅对在实质上响应采购文件要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行，满分为100分。

二、评审细则

| 序号 | 评分类别 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（20分） | 文件编制质量 | 论证文件编写完整、清晰、规范，得5分，每有一个缺漏项扣1分，最低0分。 | 5 |
| 2 |  | 证书 | 有效的质量管理体系（ISO9001 或GB/T19001）、信息安全管理体系（ISO27001 ）、信息安全服务资质（信息系统安全运维方向） 认证证书扫描件，每有一项得 2分，最高6分。 | 6 |
| 3 |  | 业绩 | 根据响应人近三年（2022年1月）的硬件或机房运维服务等类似业绩进行评审，响应文件中应提供业绩合同复印件加盖单位公章，每提供1个业绩得3分，最高得9分。 注：需提供采购合同复印件（至少包括首页、关键内容页、签字盖章页）并加盖公章，否则不予认可。 | 9 |
| 4 | 技术部分（60分） | 条款应答情况 | 完全满足得16分，每有一项条款负偏离扣减2分，本项最低得0分。 | 16 |
| 5 |  | 项目理解 | 对项目背景、目标、范围、关键需求、成功标准及潜在风险均有全面且深入的阐述。方案逻辑严谨，并且在时间、资源等方面具有很高的可行性，得14分。 基本覆盖了项目的主要方面，但可能对某些细节（如特定风险或边缘需求）的阐述不够深入。 方案逻辑清晰，能够满足项目的基本要求和可行性，得7分。 仅对项目进行了概括性描述，缺少对关键细节和深层需求的分析。方案逻辑基本通顺，但可行性论证不足，得3分。 本项未提供的不得分；未提供不得分。 | 14 |
| 6 |  | 服务方案 | 根据供应商应答文件中服务方案进行综合评审： 服务体系完整、服务质量管理制度、售后服务方式和故障处理流程清晰，响应时间、服务内容清晰得15分； 服务体系较完整、服务质量管理制度、售后服务方式和故障处理流程交清晰，响应时间、服务内容清晰得10分； 服务体系不完整、服务质量管理制度、售后服务方式和故障处理流程不清晰，响应时间、服务内容不清晰得5分； 未提供不得分。 | 15 |
| 7 |  | 人员配备 | 本项目需拟派 1名项目经理，具有大专以上学历（含大专及同等学历），需要提供在中标企业3年以上工作证明，得 5分；（依据学历证书扫描件）。 注：需提供投标人为本项目的项目经理缴纳开标前 12 个月内至少 1个月社保的证明材料，否则该项不得分。 | 5 |
| 8 |  | 培训方案 | 根据供应商应答文件中培训方案进行综合评审： 方案非常详尽，培训计划非常详细、培训内容十分明确、培训人员和保障措施非常完善的得10分； 方案详实，培训计划详细、培训内容明确、培训人员和保障措施完整的得6分； 方案一般，有培训计划、培训内容、培训人员和保障措施的 得 2分； 本项未提供的不得分。 | 10 |
| 9 | 价格部分（20分） | 报价 | 价格得分=（评审基准价/报价）×价格权重（20%）×100（保留2位小数） 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价。 | 20 |